## Лист3
Отчёт о теплопотреблении по прибором УУТЭ за январь 2021
| Абонент: ЖК Клёны ИТП 1.1 | [6 empty] | Договор: |  |  |  |  | Телефон: | [5 empty] | Узел учёта:
| Адрес: Старопетергофский пр., д.86 | [6 empty] | Строит. адрес: | [11 empty] | Код УУТЭ:
| Обслуживающая организация: | [6 empty] | Телефон: | [8 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: | [8 empty] | Схема подключения: | Двухтрубная | [8 empty] | График:
|  |  | Установленные приборы: |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: |  |  |  |  | ТВ7-19087839-ч-0121.txt
|  | Вычислитель: | ТВ7 № 19087839 |  |  |  |  | Режим (схема): |  |  |  |  | Приборы поверены до: |  |  | __________ |  |  |  |  | Тхв.гр.С.= | 0
|  | Подающ.тр.(М1): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | Обратн.тр.(М2): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр-д ГВС(М3): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.цирк.ГВС(М4): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.подпитки (V5): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
| Расчётный алгоритм: |  |  |  | зима: | Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=m3*(h3-hхв)
| Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  | Qот.= |  | Qвент.= |  |  | Qтех.= |  |  |  |  | Qтех.гв= |  |  |  |  | Qгвс.=
| Договорные нагрузки, (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвс(ср)= |  |  |  |  | Qгвс ср.=
| Договорные нагрузки, (ср.сут.), т/сут: |  |  |  | Gот.= | 0 | Gвент.= | 0 | Gтех.= |  |  |  |  | Gтех.гв= |  |  |  | Gгвс= | 0 |  | Gгвс.м= | 0
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
#REF!
| Период1 |  | период2 |  | конец месяца
| к-во по среднему: | 0
|  |  |  | Фактическое потребление за отчетный период: с 23.12.2020 по 22.01.2021 | [17 empty] | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Контроль ГВС (ТВ-2)
| Дата | Ти | НС | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Т3 | Т4 | Р1 | Р2 | Qобщ.
|  | час |  | т | т | т | С | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | куб.м. | куб.м. | куб.м. | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | Q об | Qгвс
| 23.12.20 | 24 |  | 271.0251 | 269.15 | 1.8751 | 78.7459 | 49.2584 | 29.4875 | 8.1114 | 4.1996 | 0 | 0 | 0 | 0.02425 | 0.0175 | 0.00675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1088 | 8.0842 |  | 0.02425 | 0.0175 | 0 | 0 | 0
| 24.12.20 | 24 |  | 247.9945 | 246.1381 | 1.8564 | 79.4712 | 48.3673 | 31.1039 | 8.2922 | 4.1807 | 0 | 0 | 0 | 0.07025 | 0.00225 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8269 | 7.8034 |  | 0.07025 | 0.00225 | 0 | 0 | 0
| 25.12.20 | 24 |  | 255.7878 | 253.9141 | 1.8737 | 79.659 | 48.8346 | 30.8244 | 8.1379 | 4.2176 | 0 | 0 | 0 | 0.05125 | 0.00925 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9996 | 7.976 |  | 0.05125 | 0.00925 | 0 | 0 | 0
| 26.12.20 | 24 |  | 265.2232 | 263.4362 | 1.7869 | 84.9301 | 51.1264 | 33.8037 | 8.1268 | 4.2417 | 0 | 0 | 0 | 0.02425 | 0.02925 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0842 | 9.0569 |  | 0.02425 | 0.02925 | 0 | 0 | 0
| 27.12.20 | 24 | P1<;V1!;P2<;dt;Q<; | 179.91 | 178.76 | 1.15 | 55.0778 | 50.942 | 4.1358 | 7.378 | 4.208 | 0 | 0 | 0 | 0.0845 | 0.06125 | 0.02325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0.80266 |  | 0.0845 | 0.06125 | 0 | 0 | 0
| 28.12.20 | 24 |  | 239.2349 | 237.736 | 1.4989 | 86.2786 | 49.0005 | 37.2781 | 6.9162 | 4.3185 | 0 | 0 | 0 | 0.1185 | 0.15275 | -0.03425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.012 | 8.9917 |  | 0.1185 | 0.15275 | 0 | 0 | 0
| 29.12.20 | 24 |  | 239.3134 | 237.6331 | 1.6803 | 86.7526 | 50.0864 | 36.6662 | 8.0743 | 4.2008 | 0 | 0 | 0 | 0.04275 | 0.0115 | 0.03125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8845 | 8.8589 |  | 0.04275 | 0.0115 | 0 | 0 | 0
| 30.12.20 | 24 |  | 224.2689 | 222.6458 | 1.6231 | 84.7732 | 48.285 | 36.4882 | 8.0766 | 4.1468 | 0 | 0 | 0 | 0.0335 | 0.00175 | 0.03175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2845 | 8.2615 |  | 0.0335 | 0.00175 | 0 | 0 | 0
| 31.12.20 | 24 |  | 221.2167 | 219.6888 | 1.528 | 82.3351 | 47.0303 | 35.3048 | 8.1468 | 4.173 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.029 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9033 | 7.8819 |  | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 0
| 01.01.21 | 24 |  | 207.5053 | 206.0375 | 1.4678 | 81.7021 | 47.325 | 34.377 | 8.2544 | 4.2113 | 0 | 0 | 0 | 0.01975 | 0.0205 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.223 | 7.2029 |  | 0.01975 | 0.0205 | 0 | 0 | 0
| 02.01.21 | 24 |  | 209.4015 | 207.938 | 1.4635 | 82.2045 | 47.2685 | 34.936 | 8.097 | 4.1959 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.00675 | -0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4048 | 7.3848 |  | 0.004 | 0.00675 | 0 | 0 | 0
| 03.01.21 | 24 |  | 223.3124 | 221.75 | 1.5624 | 81.9346 | 47.8757 | 34.0589 | 7.9957 | 4.1353 | 0 | 0 | 0 | 0.00975 | 0.0115 | -0.00175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7017 | 7.6806 |  | 0.00975 | 0.0115 | 0 | 0 | 0
| 04.01.21 | 24 |  | 241.6987 | 240.0138 | 1.6849 | 83.0091 | 48.9983 | 34.0108 | 8.0248 | 4.1753 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.00375 | -0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3265 | 8.3029 |  | 0.0035 | 0.00375 | 0 | 0 | 0
| 05.01.21 | 24 |  | 240.9312 | 239.2769 | 1.6543 | 84.9878 | 49.8406 | 35.1471 | 8.0535 | 4.1934 | 0 | 0 | 0 | 0.00625 | 0.003 | 0.00325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5751 | 8.5505 |  | 0.00625 | 0.003 | 0 | 0 | 0
| 06.01.21 | 24 |  | 228.4475 | 226.8753 | 1.5722 | 85.9666 | 49.1927 | 36.7739 | 8.0199 | 4.1791 | 0 | 0 | 0 | 0.00925 | 0.011 | -0.00175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.502 | 8.4782 |  | 0.00925 | 0.011 | 0 | 0 | 0
| 07.01.21 | 24 |  | 226.5843 | 224.9545 | 1.6297 | 89.1697 | 50.1954 | 38.9743 | 8.0768 | 4.1729 | 0 | 0 | 0 | 0.02925 | 0.0165 | 0.01275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9387 | 8.9128 |  | 0.02925 | 0.0165 | 0 | 0 | 0
| 08.01.21 | 24 |  | 237.69 | 235.9945 | 1.6954 | 88.9824 | 50.8465 | 38.136 | 7.9832 | 4.1893 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1773 | 9.1507 |  | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0
| 09.01.21 | 24 |  | 281.6078 | 279.6859 | 1.9219 | 89.7805 | 53.5672 | 36.2132 | 7.7396 | 4.2377 | 0 | 0 | 0 | 0.03275 | 0.016 | 0.01675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3317 | 10.3009 |  | 0.03275 | 0.016 | 0 | 0 | 0
| 10.01.21 | 24 |  | 279.6893 | 277.7343 | 1.955 | 89.5586 | 52.6382 | 36.9204 | 7.614 | 4.2594 | 0 | 0 | 0 | 0.02775 | 0.0165 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4588 | 10.4292 |  | 0.02775 | 0.0165 | 0 | 0 | 0
| 11.01.21 | 24 |  | 280.3858 | 278.457 | 1.9288 | 89.0127 | 52.0206 | 36.9921 | 7.5986 | 4.2834 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0.00675 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5014 | 10.4724 |  | 0.01125 | 0.00675 | 0 | 0 | 0
| 12.01.21 | 24 |  | 283.492 | 281.5617 | 1.9303 | 90.7592 | 52.9778 | 37.7814 | 7.8362 | 4.3062 | 0 | 0 | 0 | 0.0305 | 0.021 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8451 | 10.813 |  | 0.0305 | 0.021 | 0 | 0 | 0
| 13.01.21 | 24 |  | 286.9929 | 285.0085 | 1.9845 | 92.3834 | 54.1947 | 38.1888 | 8.136 | 4.3431 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.0035 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1028 | 11.0675 |  | 0.006 | 0.0035 | 0 | 0 | 0
| 14.01.21 | 24 |  | 285.4583 | 283.4445 | 2.0138 | 94.5444 | 54.7989 | 39.7454 | 8.1051 | 4.3253 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 | 0.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4935 | 11.456 |  | 0.0195 | 0.0195 | 0 | 0 | 0
| 15.01.21 | 24 |  | 283.4912 | 281.503 | 1.9882 | 95.4197 | 55.1328 | 40.2869 | 8.1245 | 4.328 | 0 | 0 | 0 | 0.01225 | 0.0105 | 0.00175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5688 | 11.5306 |  | 0.01225 | 0.0105 | 0 | 0 | 0
| 16.01.21 | 24 |  | 284.7611 | 282.7581 | 2.003 | 95.9695 | 55.1731 | 40.7964 | 8.1212 | 4.3259 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 0.009 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7667 | 11.7277 |  | 0.0095 | 0.009 | 0 | 0 | 0
| 17.01.21 | 24 |  | 283.5768 | 281.5609 | 2.0158 | 96.0796 | 55.1172 | 40.9624 | 8.2063 | 4.3009 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.002 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7666 | 11.7271 |  | 0.0025 | 0.002 | 0 | 0 | 0
| 18.01.21 | 24 |  | 247.0184 | 245.1705 | 1.8478 | 95.2873 | 53.278 | 42.0094 | 8.2802 | 4.2044 | 0 | 0 | 0 | 0.05575 | 0.01875 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5099 | 10.4755 |  | 0.05575 | 0.01875 | 0 | 0 | 0
| 19.01.21 | 24 |  | 231.2936 | 229.5464 | 1.7473 | 95.4979 | 52.1669 | 43.331 | 8.2181 | 4.1696 | 0 | 0 | 0 | 0.04725 | 0.027 | 0.02025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1457 | 10.1133 |  | 0.04725 | 0.027 | 0 | 0 | 0
| 20.01.21 | 24 |  | 309.883 | 307.8034 | 2.0796 | 80.8279 | 50.7244 | 30.1034 | 7.883 | 4.2937 | 0 | 0 | 0 | 0.0735 | 0.086 | -0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4657 | 9.434 |  | 0.0735 | 0.086 | 0 | 0 | 0
| 21.01.21 | 24 |  | 292.6552 | 290.4967 | 2.1585 | 94.0492 | 55.9378 | 38.1115 | 8.2394 | 4.2438 | 0 | 0 | 0 | 0.10175 | 0 | 0.10175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3133 | 11.2743 |  | 0.10175 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.01.21 | 24 | Q<; | 243.9662 | 242.3199 | 1.6463 | 89.6887 | 52.3825 | 37.3062 | 7.3462 | 4.2089 | 0 | 0 | 0 | 0.1065 | 0.09875 | 0.00775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.214 | 9.1877 |  | 0.1065 | 0.09875 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
| Среднее | 24 |  | 252.7038 | 250.9353 | 1.7685 | 86.6077 | 51.1156 | 35.4921 | 7.9746 | 4.2313 | - | - | - | 0.035798 | 0.023766 | 0.012032 | - | - | - | - | 9.3596
| Итого | 744 |  | 7833.817 | 7778.9934 | 54.8235 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1098 | 0.73675 | 0.373 | - | - | - | - | 290.1465
| 31 | 31 | 0 | [14 empty] | 0
| Показания счетчиков на момент снятия данных |  |  | Дата и время |  | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | V3,м3 | V4,м3 | Q общее,Гкал |  | Tраб,ч | [13 empty] | 32.2665 |  | 17.71
|  |  |  | 22.12.20 23:00 |  | 95558.657 | 74043.4728 | 0 | 0 | 51.578 | 43.3143 | 2502.095 |  | - | [13 empty] | 51.578 |  | 43.3143
|  |  |  | 22.01.21 23:00 |  | 103827.6586 | 81822.476 | 0 | 0 | 52.6878 | 44.051 | 2810.3515 |  | -
| Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | #REF! | часов | часов
| Период расчета по среднему: | [5 empty] | 0 | Часов | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
| Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: | [5 empty] | 0 | Гкал
| Объем теплоносителя, расчитанный по среднему: | [5 empty] | 0 | куб.м. | [6 empty] | _________________________________ |  |  |  |  | / /
| Период расчета по договору: с по | [6 empty] | Гкал
Период превышения t2:
| Корректировка на температуру холодной воды Tх.в. | [6 empty] | 0 | Гр.ц. = | 0 |  | Гкал |  |  | Представитель теплоснабжающей организации
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Qобщ = | 290.1465 | Гкал | с учетом корректировок |  | Qобщ = | 290.1465 | Гкал
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Vобщ = | 0.373 | куб.м. | с учетом корректировок |  | Vобщ = | 0.373 | куб.м. |  |  | _________________________________ |  |  |  |  | / Кучаев Р.Р. /