## Лист3
Отчёт о теплопотреблении по прибором УУТЭ за май 2022
| Абонент: ЖК Клёны ИТП. 1.2 | [6 empty] | Договор: |  |  |  |  | Телефон: | [5 empty] | Узел учёта:
| Адрес: Петергофское шоссе., д.86 | [6 empty] | Строит. адрес: | [11 empty] | Код УУТЭ:
| Обслуживающая организация: | [6 empty] | Телефон: | [8 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: | [8 empty] | Схема подключения: | Двухтрубная | [8 empty] | График:
|  |  | Установленные приборы: |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: |  |  |  |  | ТВ7-19087839-ч-0522.txt
|  | Вычислитель: | ТВ7 № 19087839 |  |  |  |  | Режим (схема): |  |  |  |  | Приборы поверены до: |  |  | __________ |  |  |  |  | Тхв.гр.С.= | 0
|  | Подающ.тр.(М1): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | Обратн.тр.(М2): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр-д ГВС(М3): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.цирк.ГВС(М4): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
|  | тр.подпитки (V5): |  |  | расходомер: |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  |  |  | Термопреобр.: | [6 empty] | Преобр.давления:
| Расчётный алгоритм: |  |  |  | зима: | Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=m3*(h3-hхв)
| Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  | Qот.= |  | Qвент.= |  |  | Qтех.= |  |  |  |  | Qтех.гв= |  |  |  |  | Qгвс.=
| Договорные нагрузки, (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвс(ср)= |  |  |  |  | Qгвс ср.=
| Договорные нагрузки, (ср.сут.), т/сут: |  |  |  | Gот.= | 0 | Gвент.= | 0 | Gтех.= |  |  |  |  | Gтех.гв= |  |  |  | Gгвс= | 0 |  | Gгвс.м= | 0
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
#REF!
| Период1 |  | период2 |  | конец месяца
| к-во по среднему: | 0
|  |  |  | Фактическое потребление за отчетный период: с 23.04.2022 по 22.05.2022 | [17 empty] | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Контроль ГВС (ТВ-2)
| Дата | Ти | НС | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Т3 | Т4 | Р1 | Р2 | Qобщ.
|  | час |  | т | т | т | С | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | куб.м. | куб.м. | куб.м. | С | С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | Q об | Qгвс
| 23.04.22 | 24 |  | 368.3244 | 364.0698 | 4.2546 | 68.4087 | 52.1771 | 16.2317 | 8.0359 | 3.9487 | 0 | 0 | 0 | 0.06775 | 0.0695 | -0.00175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2312 | 6.2005 |  | 0.06775 | 0.0695 | 0 | 0 | 0
| 24.04.22 | 24 |  | 373.8344 | 369.5901 | 4.2443 | 69.452 | 52.9952 | 16.4568 | 8.0171 | 3.9012 | 0 | 0 | 0 | 0.01475 | 0.0145 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4088 | 6.377 |  | 0.01475 | 0.0145 | 0 | 0 | 0
| 25.04.22 | 24 |  | 372.8203 | 368.5426 | 4.2777 | 69.9525 | 53.8767 | 16.0757 | 8.0976 | 3.8688 | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 0.0155 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2565 | 6.2238 |  | 0.0165 | 0.0155 | 0 | 0 | 0
| 26.04.22 | 24 |  | 373.8315 | 369.5413 | 4.2902 | 69.7726 | 53.7422 | 16.0304 | 8.131 | 3.8938 | 0 | 0 | 0 | 0.03075 | 0.0275 | 0.00325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.256 | 6.2232 |  | 0.03075 | 0.0275 | 0 | 0 | 0
| 27.04.22 | 24 |  | 437.1074 | 432.1563 | 4.9511 | 69.6763 | 54.1976 | 15.4787 | 7.9659 | 4.0578 | 0 | 0 | 0 | 0.02575 | 0.02675 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0696 | 7.0342 |  | 0.02575 | 0.02675 | 0 | 0 | 0
| 28.04.22 | 24 |  | 435.6299 | 430.7264 | 4.9035 | 70.0437 | 54.4652 | 15.5785 | 7.9936 | 4.0245 | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 0.0125 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0894 | 7.0535 |  | 0.0165 | 0.0125 | 0 | 0 | 0
| 29.04.22 | 24 |  | 418.9225 | 414.2477 | 4.6749 | 70.0226 | 54.066 | 15.9566 | 7.9315 | 4.0887 | 0 | 0 | 0 | 0.02525 | 0.023 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9709 | 6.9373 |  | 0.02525 | 0.023 | 0 | 0 | 0
| 30.04.22 | 24 |  | 420.1922 | 415.5764 | 4.6158 | 69.5606 | 53.9794 | 15.5812 | 7.9395 | 4.1218 | 0 | 0 | 0 | 0.01375 | 0.01 | 0.00375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8295 | 6.7962 |  | 0.01375 | 0.01 | 0 | 0 | 0
| 01.05.22 | 24 |  | 375.9288 | 371.7528 | 4.176 | 69.4136 | 53.3626 | 16.0509 | 8.0617 | 4.0577 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.01625 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2879 | 6.2569 |  | 0.017 | 0.01625 | 0 | 0 | 0
| 02.05.22 | 24 |  | 348.5771 | 344.7775 | 3.7996 | 69.6725 | 53.7719 | 15.9005 | 8.1681 | 3.9852 | 0 | 0 | 0 | 0.01175 | 0.008 | 0.00375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7769 | 5.7469 |  | 0.01175 | 0.008 | 0 | 0 | 0
| 03.05.22 | 24 |  | 357.5817 | 353.707 | 3.8748 | 69.8887 | 53.6541 | 16.2346 | 8.1319 | 3.9871 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.00675 | 0.00125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0438 | 6.0131 |  | 0.008 | 0.00675 | 0 | 0 | 0
| 04.05.22 | 24 | V1!;V2<; | 328.02 | 324.6531 | 3.3669 | 67.7729 | 52.9054 | 14.8675 | 7.1289 | 3.9788 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.0735 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 5.055 |  | 0.077 | 0.0735 | 0 | 0 | 0
| 05.05.22 | 24 |  | 369.7753 | 365.3327 | 4.4426 | 68.9143 | 54.2898 | 14.6245 | 8.104 | 3.9509 | 0 | 0 | 0 | 0.0305 | 0.026 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6804 | 5.649 |  | 0.0305 | 0.026 | 0 | 0 | 0
| 06.05.22 | 24 |  | 298.4117 | 294.4052 | 4.0065 | 69.3552 | 54.5262 | 14.829 | 8.1545 | 3.7372 | 0 | 0 | 0 | 0.01725 | 0.01675 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6705 | 4.6436 |  | 0.01725 | 0.01675 | 0 | 0 | 0
| 07.05.22 | 24 |  | 313.4122 | 309.746 | 3.6662 | 68.5531 | 54.1198 | 14.4333 | 7.8955 | 3.7277 | 0 | 0 | 0 | 0.0115 | 0.0095 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7488 | 4.722 |  | 0.0115 | 0.0095 | 0 | 0 | 0
| 08.05.22 | 24 |  | 356.3899 | 352.3676 | 4.0223 | 67.5514 | 52.6487 | 14.9027 | 7.7475 | 3.9232 | 0 | 0 | 0 | 0.02075 | 0.0235 | -0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5506 | 5.5229 |  | 0.02075 | 0.0235 | 0 | 0 | 0
| 09.05.22 | 24 |  | 367.5848 | 363.4493 | 4.1354 | 66.8332 | 52.271 | 14.5622 | 7.6737 | 3.9624 | 0 | 0 | 0 | 0.03175 | 0.03025 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5966 | 5.569 |  | 0.03175 | 0.03025 | 0 | 0 | 0
| 10.05.22 | 24 |  | 345.8281 | 341.9181 | 3.91 | 66.1649 | 51.4126 | 14.7523 | 7.7094 | 3.8882 | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 0.0105 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3292 | 5.3028 |  | 0.0165 | 0.0105 | 0 | 0 | 0
| 11.05.22 | 24 |  | 314.4527 | 310.8447 | 3.608 | 66.2852 | 52.7609 | 13.5243 | 7.8139 | 3.806 | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0.0125 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4685 | 4.4431 |  | 0.0135 | 0.0125 | 0 | 0 | 0
| 12.05.22 | 24 |  | 330.4997 | 326.7707 | 3.7291 | 65.6688 | 52.007 | 13.6618 | 7.7846 | 3.8675 | 0 | 0 | 0 | 0.00675 | 0.0055 | 0.00125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.735 | 4.7091 |  | 0.00675 | 0.0055 | 0 | 0 | 0
| 13.05.22 | 24 |  | 336.1459 | 332.2886 | 3.8573 | 66.4749 | 52.885 | 13.5899 | 7.8429 | 3.8419 | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 0.015 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7993 | 4.7722 |  | 0.0165 | 0.015 | 0 | 0 | 0
| 14.05.22 | 24 |  | 329.3018 | 325.5401 | 3.7617 | 67.9001 | 54.1192 | 13.781 | 7.9287 | 3.7351 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 0.01375 | 0.00175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7698 | 4.7417 |  | 0.0155 | 0.01375 | 0 | 0 | 0
| 15.05.22 | 24 |  | 323.5519 | 319.9155 | 3.6365 | 70.0124 | 54.2676 | 15.7448 | 7.6975 | 3.8812 | 0 | 0 | 0 | 0.01875 | 0.0135 | 0.00525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3176 | 5.2916 |  | 0.01875 | 0.0135 | 0 | 0 | 0
| 16.05.22 | 24 |  | 308.3264 | 304.7573 | 3.5692 | 72.1043 | 55.7261 | 16.3782 | 7.5755 | 3.7504 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.03075 | 0.00325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.274 | 5.2487 |  | 0.034 | 0.03075 | 0 | 0 | 0
| 17.05.22 | 24 |  | 353.9973 | 350.0226 | 3.9746 | 67.6234 | 52.8861 | 14.7373 | 7.1555 | 3.8315 | 0 | 0 | 0 | 0.02375 | 0.02375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4514 | 5.4272 |  | 0.02375 | 0.02375 | 0 | 0 | 0
| 18.05.22 | 24 |  | 349.4685 | 345.5691 | 3.8995 | 67.1814 | 53.0834 | 14.0979 | 7.3248 | 3.7041 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.0445 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1596 | 5.1338 |  | 0.055 | 0.0445 | 0 | 0 | 0
| 19.05.22 | 24 |  | 314.6447 | 310.9313 | 3.7135 | 67.8918 | 55.544 | 12.3477 | 7.4963 | 3.5843 | 0 | 0 | 0 | 0.06675 | 0.038 | 0.02875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1166 | 4.0914 |  | 0.06675 | 0.038 | 0 | 0 | 0
| 20.05.22 | 24 |  | 262.5596 | 259.3414 | 3.2182 | 67.906 | 58.2422 | 9.6638 | 7.5847 | 3.6109 | 0 | 0 | 0 | 0.04125 | 0.03125 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.746 | 2.7248 |  | 0.04125 | 0.03125 | 0 | 0 | 0
| 21.05.22 | 24 |  | 264.3837 | 261.1985 | 3.1852 | 67.8774 | 57.9801 | 9.8973 | 7.5996 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0.07225 | 0.0605 | 0.01175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8231 | 2.8014 |  | 0.07225 | 0.0605 | 0 | 0 | 0
| 22.05.22 | 24 |  | 266.5591 | 263.3843 | 3.1747 | 68.3034 | 57.7565 | 10.5469 | 7.6104 | 3.5217 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.05475 | 0.00425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0171 | 2.9947 |  | 0.059 | 0.05475 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | #VALUE!
| Среднее | 24 |  | 347.2021 | 343.2375 | 3.9647 | 68.5413 | 53.9907 | 14.5506 | 7.8101 | 3.8604 | - | - | - | 0.0292 | 0.025467 | 0.0037333 | - | - | - | - | 5.3685
| Итого | 720 |  | 10416.0636 | 10297.124 | 118.9397 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.876 | 0.764 | 0.112 | - | - | - | - | 161.0547
| 30 | 30 | 0 | [14 empty] | 0
| Показания счетчиков на момент снятия данных |  |  | Дата и время |  | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | V3,м3 | V4,м3 | Q общее,Гкал |  | Tраб,ч | [13 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 22.04.22 23:00 |  | 247333.8625 | 216900.9882 | 0 | 0 | - | - | 6171.4513 |  | - | [13 empty] | 71.2433 |  | 59.2765
|  |  |  | 22.05.22 23:00 |  | 258161.4575 | 227198.1121 | 0 | 0 | - | - | 6359.9065 |  | -
| Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | #REF! | часов | часов
| Период расчета по среднему: | [5 empty] | 0 | Часов | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
| Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: | [5 empty] | 0 | Гкал
| Объем теплоносителя, расчитанный по среднему: | [5 empty] | 0 | куб.м. | [6 empty] | _________________________________ |  |  |  |  | / /
| Период расчета по договору: с по | [6 empty] | Гкал
Период превышения t2:
| Корректировка на температуру холодной воды Tх.в. | [6 empty] | 0 | Гр.ц. = | 0 |  | Гкал |  |  | Представитель теплоснабжающей организации
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Qобщ = | 161.0547 | Гкал | с учетом корректировок |  | Qобщ = | 161.0547 | Гкал
| Итого по приборам учета: |  |  |  | Vобщ = | 0.112 | куб.м. | с учетом корректировок |  | Vобщ = | 0.112 | куб.м. |  |  | _________________________________ |  |  |  |  | / Кучаев Р.Р. /